| โรงพยาบาลนายายอาม |  | หน้าที่ : 1/3 |
| --- | --- | --- |
| ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : / |  | ฉบับที่ : |
| เรื่อง : การใช้ห้องแยกโรคติดเชื้อแรงดันลบ(ModifiedAIIR) |  | วันที่ : |
| แผนก : งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล | แผนกที่เกี่ยวข้อง: งานผู้ป่วยใน |  |
| ผู้จัดทำ : คณะกรรมการIC |  | ผู้อนุมัติ : |
| วัตถุประสงค์: - เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ - เพื่อเตรียมความพร้อมของห้องแยกโรค ให้พร้อมใช้ เป้าหมาย :ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ งานผู้ป่วยใน รพ.นายายอาม คำจำกัดความ ห้องแยกเดี่ยวประยุกต์ (MODIFY AIRBONE INFECTION ISOLATION ROOM ) หมายถึง ห้องผู้ป่วยพิเศษที่ได้รับการปรับปรุงเป็นห้องแยกโรคความดันลบเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อโรคในอากาศ แพร่กระจายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ภายในห้องประกอบด้วยห้อง Isolate และ Anteroom มีประตูระบบ Airlock พร้อมอุปกรณ์สำหรับ ทิ้งชุดและวัตถุติดเชื้อ ภายในห้องมีความดันลบ (Negative Pressure) ต่ำกว่าพื้นที่ข้างเคียงไม่น้อยกว่า 2.5 Pascal(0.01 นิ้วน้ำ) ทิศทางการไหลของอากาศจากประตู Airlockไปสู่ผู้ป่วย (หรือ อากาศสะอาดมากไปสู่อากาศที่ติดเชื้อสกปรก) มีการติดตั้งตัวกรอง HEPA filter สาหรับกรองอากาศที่หมุนเวียนในห้องและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ก่อนที่จะปล่อยอากาศสะอาดสู่ภายนอก มีอากาศไหลเวียนภายในห้อง 12 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง ( 12ACH ) แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยห้องแยก 1.OPD หรือ ER ประสานงานในการAdmit ผู้ป่วยโดยการระบุโรคที่ต้องAdmit ซึ่งเป็นโรคที่ สามารถแพร่เชื้อได้ทางอากาศเช่น วัณโรคระยะแพร่เชื้อ สุกใส ไข้หวัดนก พร้อมรอทางหอผู้ป่วย ในแจ้งเวลาที่สามารถส่งผู้ป่วยมา Admit 2.งานผู้ป่วยในเตรียมห้องตามขั้นตอน ใช้เวลาในการเปิดระบบ 15 นาที เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมใช้ การรับผู้ป่วยที่ Ward 1.ประเมินอาการแรกรับผู้ป่วยโดยพยาบาล ประเมินการใช้อุปกรณ์ป้องกันของผู้ป่วยและญาติ 2.ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ เรื่อง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน การล้างมือ การแยกขยะและห้าม เปิดหน้าต่างและประตูหลังห้อง |  |  |
| ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : / |  | หน้าที่ : 2/3 |
| เรื่อง : การใช้ห้องแยกโรคติดเชื้อแรงดันลบ(Modified AIIR) |  | ฉบับที่ : |
| 3.บอกข้อจำกัดการเยี่ยมของญาติ ห้ามเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปีเข้าเยี่ยม ญาติมาเยี่ยมต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าเยี่ยมทุกครั้ง ขั้นตอนการจัดการห้องหลังจำหน่ายผู้ป่วย 1.เปิดระบบทิ้งต่อเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 35 นาที (อัตราการระบายอากาศ 12ACH สามารถระบายอากาศที่ปนเปื้อนออกได้ 99.9% .ในเวลา 35 นาที) ปิดระบบควบคุมตามลำดับ ปิดแอร์ เปิดประตูทุกบานทิ้งไว้พร้อมแจ้งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ให้จัดเก็บอุปกรณ์ จัดการผ้าและขยะติดเชื้อ 2.ทำความสะอาดเตียง เบาะ ตู้ข้างเตียง ด้วยน้ำผสมผงซักฟอก เช็ดตามด้วย70%Alcohol 3.พยาบาลตรวจสอบความเรียบร้อย ปิดห้อง การทดสอบห้อง สิ่งที่ต้องตรวจสอบและบันทึก จุดควบคุมระบบ • ดูปุ่มไฟแสดงการทำงานปุ่มไฟต้องสว่าง • ได้ยินเสียงเครื่องระบบควบคุมการทำงานดังขึ้น • ดูเกย์วัดความดันบรรยากาศห้อง Ante room อยู่ระหว่าง0.02-0.04 นิ้วน้ำ • ความดันบรรยากาศห้อง Isolate room อยู่ระหว่าง 0.04-0.06 นิ้วน้ำ • ความดันบรรยากาศห้อง Ante room กับ Isolate room จะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 0.1 นิ้วน้ำ ห้อง Ante room • เครื่องปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิห้องที่ 19 องศา • สังเกตช่องเดิมอากาศเข้า ฝาต้องเปิด •อุปกรณ์ที่จำเป็น น้ายาล้างมือ ระบุวันหมดอายุ หน้ากาก ถุงมือ ถังผ้าติดเชื้อในกรณีโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ห้องIsolate room • ช่องเดิมอากาศเข้าฝาต้องเปิด • เตียงผู้ป่วย ส่วนของหัวเตียงอยู่ห่างจากตัวกรองเชื้อโรค 1 ฟุต • ถังขยะติดเชื้อ ถังผ้าผู้ป่วย ถุงสีแดง กระโถนต้องจัดวางในตำแหน่งด้านซ้ายของเตียงเท่านั้น • Nurse call สัญญาณดังที่ Nurse station •กล้องวงจรปิด ทดสอบเปิดทีวีที่ห้องพยาบาลมีสัญญาณภาพ • ประตูทุกห้องต้องปิดสนิททุกครั้ง ให้ห้องอยู่ในระบบปิดตลอดเวลา |  |  |

| ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : / | หน้าที่ : 3/3 |
| --- | --- |
| เรื่อง : การใช้ห้องแยกโรคติดเชื้อแรงดันลบ(Modified AIIR) | ฉบับที่ : |
| กรณีมีผู้ป่วยให้ตรวจสอบระบบทุกวัน ตามรายการที่กำหนด หากไม่มีผู้ป่วยให้ตรวจสอบทุกวันจันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย โดยใช้เวลาเปิดระบบทดสอบนาน 15 นาที ทดสอบทุก 1 ปีโดยศูนย์วิศวกรรม เอกสารอ้างอิง Centers for Disease Control and Prevention : CDC-Guideline for Hand Hygiene in Healthcare Settings (2011). Retrieved April 9, 2012 from http://www.cdc.gov/Handhygiene สถาบันบำราศนราดูร:คู่มือการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในสถานพยาบาล แบบตรวจสอบความพร้อมห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ:กรมควบคุมโรค |  |